## Données Chambre
BILAN THERMIQUE - DONNÉES CHAMBRE FROIDE
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAMBRE
Paramètre | Valeur
Nom de la chambre | Chambre Froide Positive A
Longueur (m) | 8.5
Largeur (m) | 6.2
Hauteur (m) | 3.5
Volume (m³)
Température intérieure (°C) | 4
Température extérieure (°C) | 28
Humidité relative (%) | 75
Type isolation | Panneaux PUR 100mm
Coefficient K parois (W/m².K) | 0.25
Coefficient K sol (W/m².K) | 0.35
Coefficient K plafond (W/m².K) | 0.22
CHARGES THERMIQUES EXTERNES
Type de charge | Quantité | Unité | Valeur (W)
Renouvellement air | 15 | fois/jour | 450
Éclairage | 12 | lampes LED | 240
Personnel | 4 | personnes | 800
Ouverture portes | 8 | fois/h | 320
Moteurs ventilateurs | 3 | unités | 450

## Calcul Thermique
CALCUL DU BILAN THERMIQUE
PERTES PAR TRANSMISSION
Surface | Dimension 1 (m) | Dimension 2 (m) | Surface (m²) | K (W/m².K) | ΔT (°C) | Charge (W)
Murs longueur (x2) | 8.5 | 3.5
Murs largeur (x2) | 6.2 | 3.5
Sol | 8.5 | 6.2
Plafond | 8.5 | 6.2
TOTAL TRANSMISSION
CHARGES INTERNES
Type de charge | Source | Coefficient | Valeur | Charge (W)
Renouvellement air |  | 30 W/renouv.
Éclairage |  | 20 W/lampe
Personnel |  | 200 W/pers.
Ouverture portes |  | 40 W/ouv.
Moteurs ventilateurs |  | 150 W/unité
TOTAL CHARGES INTERNES
PRODUITS À REFROIDIR
Produit | Masse (kg/jour) | Chaleur spécifique (kJ/kg.K) | ΔT (°C) | Charge (W)
Viande fraîche | 250 | 3.2 | 20
Produits laitiers | 180 | 3.8 | 18
Fruits et légumes | 150 | 3.9 | 15
Produits emballés | 200 | 2.1 | 20
TOTAL PRODUITS
BILAN THERMIQUE TOTAL
Composante | Charge (W) | Charge (kW) | % du total
Pertes par transmission
Charges internes
Refroidissement produits
Coefficient de sécurité (15%) |  |  | 15.0
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NÉCESSAIRE |  |  | 100.0

## Résumé
RÉSUMÉ DU BILAN THERMIQUE
Date du calcul: | 08.12.2025
Nom de la chambre:
INFORMATIONS PRINCIPALES
Paramètre | Valeur | Unité | Remarque
Volume chambre |  | m³ | Volume total utile
Température intérieure |  | °C | Température de consigne
Température extérieure |  | °C | Température ambiante
Différence de température |  | °C | ΔT de calcul
RÉSULTATS DU BILAN
Composante | Charge (W) | Charge (kW) | % Total
Pertes transmission
Charges internes
Refroidissement produits
Coefficient sécurité
PUISSANCE TOTALE
RECOMMANDATIONS
Type | Recommandation
Groupe frigorifique | Sélectionner groupe ≥ puissance calculée + 10%
Évaporateur | Prévoir évaporateur adapté au volume et température
Isolation | Vérifier épaisseur isolation selon norme
Maintenance | Contrôle trimestriel des installations
Dégivrage | Programmer cycles dégivrage selon utilisation